## Cantanhede
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA PÚBLICO
DIVULGAÇÃO DO CONTROLO DE QUALIDADE
MÊS DE NOVEMBRO 2022
Controlo de Rotina R1 | Expressão resultados | VP | Morros | Feitoso | Sobreirinho | Carreiros | S.Caetano | Vila Nova de Outil | Criação | Inácios | Lagoa Alta
|  |  | 02.11.2022 | 02.11.2022 | 09.11.2022 | 09.11.2022 | 17.11.2022 | 17.11.2022 | 23.11.2022 | 23.11.2022 | 29.11.2022
Cloro res. disp. | mg CI/L | - | 0.62 | 0.28 | 0.43 | 0.22 | 0.31 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 0.26
Bactérias Coliformes | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia Coli | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Controlo de Rotina R2
Cheiro a 25º C | Factor diluição | 3 |  | <1 |  | <1 |  | <1 |  |  | <1
Condutividade | µS/cm a 20ºC | 2500 |  | 471 |  | 484 |  | 480 |  |  | 484
Germes Totais | /ml 22ºC | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Germes Totais | /ml 36ºC | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Enterococos | /100 mL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Côr | mg/l PtCo | 20 |  | <5,0 |  | <5,0 |  | <5,0 |  |  | <5,0
pH | Unidades de pH | 6,5-9,5 |  | 7.6 |  | 7.5 |  | 7.4 |  |  | 7.5
Sabor a 25ºC | Factor diluição | 3 |  | <1 |  | <1 |  | <1 |  |  | <1
Turvação | UNT | 4 |  | <0,20 |  | <0,20 |  | <0,20 |  |  | <0,20
Controlo de Inspecção
Alumínio | µg/l AL | 200
Amónio | mg/l NH4 | 0.5
Clostrídium perfr. | /100ml | 0
Ferro | µg/l Fe | 200
Nitritos | mg/l NO2 | 0.5
Nitratos | mg/l NO3 | 50
Antimónio | µg/l Sb | 5
Arsénio | µg/l As | 10
Benzeno | µg/l | 1
Boro | mg/l B | 1
Bromato | µg/l BrO3 | 10
Cádmio | µg/l Cd | 5
Cálcio | mg Ca/L | 100*
Chumbo | µg PB/l | 10
Cianetos | µg/l Cn | 50
Cloretos | mg/l CI | 250
Crómio | µg/l Cr | 50
Dureza Total | mg CaCO3/L | 150-500*
1,2 dicloretano | µg/L | 3
Fluoretos | mg/l F | 1.5
Magnésio | mg Mg/L | 50*
Manganês | µg/l Mn | 50
Mercúrio | µg/l Hg | 1
Níquel | µg/l Ni | 20
Oxidabilidade | mg/l O2 | 5
Selénio | µg/l SE | 10
Soma Tetra. e Tricl. | µg/L | 10
Tetracloroeteno | µg/L
Tricloroeteno | µg/L
Sódio | mg/l Na | 200
Sulfatos | mg/l SO4 | 250
Cobre | mg/l Cu | 2
Benzo (a) pireno | µg/l | 0.01
Carbono Orgân. Total | mg C/L | s/alteração
Hidr. A.P.(soma) | µg/l | 0.1
Benzo (b) fluorateno | µg/l
Benzo (k) fluorateno | µg/l
Benzo (ghi) perileno | µg/l
Indeno (1,2,3) pireno | µg/l
Tri-halometanos | µg/l | 100
Clorofórmio | µg/l
Bromodiclorometano | µg/l
Dibromoclorometano | µg/l
Bromofórmio | µg/l
Pesticidas | µg/l | 0.5
Bentazona | µg/l
Alacloro | µg/l
Diurão | µg/l
Terbutilazina | µg/l
Desetilterbutilazina | µg/l
Dimetoato | µg/l
S-Metolacloro | µg/l
MCPA | µg/l
Ometoato | µg/l
Imidaclopride | µg/l
Oxadiazão | µg/l
Clorpirifos | µg/l
Alfa-total | Bq/L | 0.1
ß-Total | Bq/L | 1
Dose Indicatica | mSv | 0.1
2,4-D | µg/l
Decreto-Lei nº 152/2017, de 07 de Dezembro
VP - Valor paramétrico constante do anexo I do referido diploma | [8 empty] | _____/_____/_____ _____________________________
* - Valor recomendado
Obs: Água própria para consumo humano.