## Cantanhede
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA PÚBLICO
DIVULGAÇÃO DO CONTROLO DE QUALIDADE
MÊS DE SETEMBRO 2022
Controlo de Rotina R1 | Expressão resultados | VP | Lombo Folar | Caetanas | Febres | Gesteira | Cantanhede | Quinta dos Troviscais | Sanguinheira de Baixo
|  |  | 08.09.2022 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022
Cloro res. disp. | mg CI/L | - | 0.28 | 0.22 | 0.33 | 0.2 | 0.48 | 0.29 | 0.44
Bactérias Coliformes | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia Coli | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Controlo de Rotina R2
Cheiro a 25º C | Factor diluição | 3 |  |  | <1 |  | <1
Condutividade | µS/cm a 20ºC | 2500 |  |  | 512 |  | 479
Germes Totais | /ml 22ºC | - |  |  | 0 |  | 0
Germes Totais | /ml 36ºC | - |  |  | 0 |  | 0
Enterococos | /100 mL | 0 |  |  | 0 |  | 0
Côr | mg/l PtCo | 20 |  |  | <5,0 |  | <5,0
pH | Unidades de pH | 6,5-9,5 |  |  | 7.6 |  | 7.5
Sabor a 25ºC | Factor diluição | 3 |  |  | <1 |  | <1
Turvação | UNT | 4 |  |  | <0,20 |  | <0,20
Controlo de Inspecção
Alumínio | µg/l AL | 200 |  |  |  |  | <20
Amónio | mg/l NH4 | 0.5 |  |  |  |  | <0,050
Clostrídium perfr. | /100ml | 0 |  |  |  |  | 0
Ferro | µg/l Fe | 200 |  |  |  |  | <10
Nitritos | mg/l NO2 | 0.5 |  |  |  |  | <0,010
Nitratos | mg/l NO3 | 50 |  |  |  |  | 3.9
Antimónio | µg/l Sb | 5 |  |  |  |  | <0,05
Arsénio | µg/l As | 10 |  |  |  |  | 0.02
Benzeno | µg/l | 1 |  |  |  |  | <0,3
Boro | mg/l B | 1 |  |  |  |  | <0,10
Bromato | µg/l BrO3 | 10 |  |  |  |  | <1,5
Cádmio | µg/l Cd | 5 |  |  |  |  | <1,0
Cálcio | mg Ca/L | 100* |  |  |  |  | 86
Chumbo | µg PB/l | 10 |  |  |  |  | <3,0
Cianetos | µg/l Cn | 50 |  |  |  |  | <1,0
Cloretos | mg/l CI | 250 |  |  |  |  | 23
Crómio | µg/l Cr | 50 |  |  |  |  | <5,0
Dureza Total | mg CaCO3/L | 150-500* |  |  |  |  | 280
1,2 dicloretano | µg/L | 3 |  |  |  |  | <0,3
Fluoretos | mg/l F | 1.5 |  |  |  |  | 0.12
Magnésio | mg Mg/L | 50* |  |  |  |  | 15
Manganês | µg/l Mn | 50 |  |  |  |  | <10
Mercúrio | µg/l Hg | 1 |  |  |  |  | <0,30
Níquel | µg/l Ni | 20 |  |  |  |  | 6.6
Oxidabilidade | mg/l O2 | 5
Selénio | µg/l SE | 10 |  |  |  |  | <0,5
Soma Tetra. e Tricl. | µg/L | 10 |  |  |  |  | <3
Tetracloroeteno | µg/L | [5 empty] | <3
Tricloroeteno | µg/L | [5 empty] | <0,3
Sódio | mg/l Na | 200 |  |  |  |  | 14
Sulfatos | mg/l SO4 | 250 |  |  |  |  | 48
Cobre | mg/l Cu | 2 |  |  |  |  | 0.017
Benzo (a) pireno | µg/l | 0.01 |  |  |  |  | <0,002
Carbono Orgân. Total | mg C/L | s/alteração |  |  |  |  | <1,0
Hidr. A.P.(soma) | µg/l | 0.1 |  |  |  |  | <0,005
Benzo (b) fluorateno | µg/l | [5 empty] | <0,005
Benzo (k) fluorateno | µg/l | [5 empty] | <0,002
Benzo (ghi) perileno | µg/l | [5 empty] | <0,004
Indeno (1,2,3) pireno | µg/l | [5 empty] | <0,004
Tri-halometanos | µg/l | 100 |  |  |  |  | <3
Clorofórmio | µg/l | [5 empty] | <3
Bromodiclorometano | µg/l | [5 empty] | <3
Dibromoclorometano | µg/l | [5 empty] | <3
Bromofórmio | µg/l | [5 empty] | <3
Pesticidas | µg/l | 0.5 |  |  |  |  | <0,03
Bentazona | µg/l | [5 empty] | <0,014
Alacloro | µg/l
Diurão | µg/l | [5 empty] | <0,014
Terbutilazina | µg/l | [5 empty] | <0,014
Desetilterbutilazina | µg/l | [5 empty] | <0,014
Dimetoato | µg/l | [5 empty] | <0,014
S-Metolacloro | µg/l | [5 empty] | <0,014
MCPA | µg/l | [5 empty] | <0,014
Ometoato | µg/l | [5 empty] | <0,014
Imidaclopride | µg/l | [5 empty] | <0,014
Oxadiazão | µg/l | [5 empty] | <0,030
Clorpirifos | µg/l | [5 empty] | <0,03
Alfa-total | Bq/L | 0.1 |  |  |  |  | <0,04
ß-Total | Bq/L | 1
Dose Indicatica | mSv | 0.1 |  |  |  |  | <0,10
2,4-D | µg/l | [5 empty] | <0,024
Decreto-Lei nº 152/2017, de 07 de Dezembro
VP - Valor paramétrico constante do anexo I do referido diploma | [8 empty] | _____/_____/_____ _____________________________
* - Valor recomendado
Obs: Água própria para consumo humano.