## Cantanhede
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA PÚBLICO
DIVULGAÇÃO DO CONTROLO DE QUALIDADE
MÊS DE MARÇO 2023
Controlo de Rotina R1 | Expressão resultados | VP | Balsas | Bracial | Cantanhede | Corgo Encheiro | Criação | Gesteira | Guímera | Montinho | Nogueiras
|  |  | 01.03.2023 | 01.03.2023 | 09.03.2023 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | 15.03.2023 | 22.03.2023 | 22.03.2023 | 29.03.2023
Cloro res. disp. | mg CI/L | - | 0.44 | 0.47 | 0.59 | 0.43 | 0.58 | 0.69 | 0.45 | 0.34 | 0.45
Bactérias Coliformes | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia Coli | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Controlo de Rotina R2
Cheiro a 25º C | Factor diluição | 3 |  |  | <1 |  |  | <1 |  | <1
Condutividade | µS/cm a 20ºC | 2500 |  |  | 474 |  |  | 470 |  | 481
Germes Totais | /ml 22ºC | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16
Germes Totais | /ml 36ºC | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 53
Enterococos | /100 mL | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Côr | mg/l PtCo | 20 |  |  | <5,0 |  |  | <5,0 |  | <5,0
pH | Unidades de pH | 6,5-9,5 |  |  | 7.7 |  |  | 7.5 |  | 7.5
Sabor a 25ºC | Factor diluição | 3 |  |  | <1 |  |  | <1 |  | <1
Turvação | UNT | 4 |  |  | <0,20 |  |  | <0,20 |  | 0.23
Controlo de Inspecção
Alumínio | µg/l AL | 200 |  |  | <20
Amónio | mg/l NH4 | 0.5 |  |  | <0,050
Clostrídium perfr. | /100ml | 0 |  |  | 0
Ferro | µg/l Fe | 200 |  |  | <10
Nitritos | mg/l NO2 | 0.5 |  |  | <0,010
Nitratos | mg/l NO3 | 50 |  |  | 4.1
Antimónio | µg/l Sb | 5 |  |  | <0,05
Arsénio | µg/l As | 10 |  |  | 0.06
Benzeno | µg/l | 1 |  |  | <0,3
Boro | mg/l B | 1 |  |  | <0,10
Bromato | µg/l BrO3 | 10 |  |  | <1,5
Cádmio | µg/l Cd | 5 |  |  | <1,0
Cálcio | mg Ca/L | 100* |  |  | 73
Chumbo | µg PB/l | 10 |  |  | <3,0
Cianetos | µg/l Cn | 50 |  |  | <1,0
Cloretos | mg/l CI | 250 |  |  | 22
Crómio | µg/l Cr | 50 |  |  | <5,0
Dureza Total | mg CaCO3/L | 150-500* |  |  | 230
1,2 dicloretano | µg/L | 3 |  |  | <0,3
Fluoretos | mg/l F | 1.5 |  |  | 0.12
Magnésio | mg Mg/L | 50* |  |  | 13
Manganês | µg/l Mn | 50 |  |  | <10
Mercúrio | µg/l Hg | 1 |  |  | <0,01
Níquel | µg/l Ni | 20 |  |  | 6.9
Oxidabilidade | mg/l O2 | 5
Selénio | µg/l SE | 10 |  |  | <0,5
Soma Tetra. e Tricl. | µg/L | 10 |  |  | <3
Tetracloroeteno | µg/L |  |  |  | <3
Tricloroeteno | µg/L |  |  |  | <0,3
Sódio | mg/l Na | 200 |  |  | 14
Sulfatos | mg/l SO4 | 250 |  |  | 44
Cobre | mg/l Cu | 2 |  |  | 0.036
Benzo (a) pireno | µg/l | 0.01 |  |  | <0,002
Carbono Orgân. Total | mg C/L | s/alteração |  |  | <1,0
Hidr. A.P.(soma) | µg/l | 0.1 |  |  | <0,005
Benzo (b) fluorateno | µg/l |  |  |  | <0,005
Benzo (k) fluorateno | µg/l |  |  |  | <0,002
Benzo (ghi) perileno | µg/l |  |  |  | <0,004
Indeno (1,2,3) pireno | µg/l |  |  |  | <0,004
Tri-halometanos | µg/l | 100 |  |  | <3
Clorofórmio | µg/l |  |  |  | <3
Bromodiclorometano | µg/l |  |  |  | <3
Dibromoclorometano | µg/l |  |  |  | <3
Bromofórmio | µg/l |  |  |  | <3
Pesticidas | µg/l | 0.5 |  |  | <0,10
Bentazona | µg/l |  |  |  | <0,030
Alacloro | µg/l
Diurão | µg/l |  |  |  | <0,030
Terbutilazina | µg/l |  |  |  | <0,030
Desetilterbutilazina | µg/l |  |  |  | <0,030
Dimetoato | µg/l |  |  |  | <0,030
S-Metolacloro | µg/l |  |  |  | <0,030
MCPA | µg/l |  |  |  | <0,030
Ometoato | µg/l |  |  |  | <0,030
Imidaclopride | µg/l |  |  |  | <0,030
Oxadiazão | µg/l |  |  |  | <0,030
Clorpirifos | µg/l |  |  |  | <0,030
Dimetenamida | µg/l |  |  |  | <0,030
Metribuzina | µg/l |  |  |  | <0,030
Alfa-total | Bq/L | 0.1 |  |  | <0,04
ß-Total | Bq/L | 1
Dose Indicatica | mSv | 0.1 |  |  | <0,10
2,4-D | µg/l |  |  |  | <0,030
Decreto-Lei nº 152/2017, de 07 de Dezembro
VP - Valor paramétrico constante do anexo I do referido diploma | [12 empty] | 2023-05-02
* - Valor recomendado
Obs: Água própria para consumo humano.